启东市人民医院电缆沟、窨井工程施工说明

- YJV22-4*185+1*95共75m,其中穿配电间电缆沟25m；室外凿除宽400mm砼场面50m,穿CPVC塑料管φ110长度50m

- YJV22-4*70+1*25共100m，其中穿配电间电缆沟25m；室外凿除宽400mm砼场面20m，下水道内55m,穿CPVC塑料管φ110长度75m

- YJV22-4*25+1*10共55m，其中穿配电间电缆沟25m；室外凿除宽300mm砼场面30m，穿CPVC塑料管φ75长度30m

- YJV22-4*50+1*25共160m，YJV22-4*70+1*35共170m，YJV22-4*50+1*35共210m,其中每根穿配电间电缆沟25m；室外凿除宽600mm砼场面30m，花坛内挖土50m,其余架空房子墙面，穿CPVC塑料管φ110长度390m

- YJV22-4*50+1*25共125m，YJV22-4*70+1*35共135m，其中每根穿配电间电缆沟25m；室外凿除宽500mm砼场面20m，花坛内挖土70m，穿CPVC塑料管φ110长度210m

- YJV22-4*35+1*16共55m，室外凿除宽300mm砼场面20m,穿CPVC塑料管φ75长度55m

- 砖砌内径1500*1500*1200mm电缆井2座

- （1）C30砼浇筑100mm厚底板

- （2）M7.5水泥砂浆砌筑200mm厚砼实心砖井壁

- （3）预制100mm厚C30砼井盖，内配φ8@200双向钢筋

- （4）井内侧抹10厚1：2防水砂浆

- 八、所有凿除砼场面需切割，修复150mm厚C30砼路面；花坛内挖土深度800mm，回填土