（1）、维保内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | FP-20 | 台 | 10 | 整机维保，含常用耗材日常维护，及正常老化整机更换等内容 |
| 2 | 风机盘管 | FP-40 | 台 | 12 |  |
| 3 | 风机盘管 | FP-50 | 台 | 1 |  |
| 4 | 风机盘管 | FP-60 | 台 | 7 |  |
| 5 | 风机盘管 | FP-100 | 台 | 6 |  |
| 6 | 离心式通风机 | 防腐离心排风机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 空调器 | 全新风空调机组、规格：15000M3/H | 台(组) | 1 |  |
| 8 | 离心式通风机 | 低噪声排风机 | 台 | 13 |  |
| 9 | 控制器 | 1、 氧离子簇粒子净化主机 手动/自动双模式控制器(设备需自带空气质量传感器) | 台(套) | 1 | 日常维保，数据校准，正常老化配件更换等内容。 |
| 10 | 控制柜 | 1、 强电控制柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 控制柜 | 1、 弱电中央控制柜 | 台 | 1 |  |
| 12 | 控制系统 | 风速传感器1套、甲醛传感器1套、VOC传感器1套、苯系物传感器1套 | 套 | 1 |  |
| 13 | 碳钢罩类 | 离子布气罩 600*600 | 个 | 12 | 日常维保，数据校准，正常老化配件更换等内容。 |
| 14 | 病理通风柜 |  | 台 | 12 |  |
| 15 | 病理取材台 |  | 台 | 3 |  |
| 16 | 散流器 | 圆形散流器、规格：400*400 | 个 | 39 | 系统整体维保，正常老化配件更换，可调整末端数据校准等内容 |
| 17 | 散流器 | 矩形散流器、规格：300*300 | 个 | 10 |  |
| 18 | 散流器 | 矩形散流器、规格：400*400 | 个 | 32 |  |
| 19 | 碳钢风口 | 条形回风口、规格：500*150 | 个 | 10 |  |
| 20 | 碳钢风口 | 条形回风口、格：800*150 | 个 | 20 |  |
| 21 | 碳钢风口 | 条形回风口、规格：1200*200 | 个 | 6 |  |
| 22 | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 | m2 | 104.2 |  |
| 23 | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板 | m2 | 66.06 |  |
| 24 | 无缝钢管 | 规格：DN100 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管 | 规格、压力等级：DN80 |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 规格、压力等级：DN65 |  |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | 规格、压力等级：DN50 |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管 | 规格、压力等级：DN40 |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管 | 规格、压力等级：DN32 |  |  |  |
| 30 | 镀锌钢管 | 规格、压力等级：DN20 |  |  |  |
| 31 | 柔性接口 | 防火帆布软接 | m2 | 9.76 |  |
| 32 | 管道绝热 | 绝热材料品种：橡塑保温管（难燃B1级），外用铝箔玻璃布 | m3 | 1.97 |  |
| 33 | 管道绝热 | 绝热材料品种：橡塑保温管（难燃B1级），外用铝箔玻璃布 | m3 | 0.24 |  |
| 34 | 静压箱 | 静压箱（详见施工图） | m2 | 48.96 |  |
| 35 | 通风道 | 排风立柱 | 根 | 6 |  |
| 36 | 消声器 | 消声器 | 个 | 13 |  |
| 37 | 消声器 | 消声器 | 个 | 1 |  |
| 38 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 | 个 | 13 |  |
| 39 | 碳钢阀门 | 手动风阀 | 个 | 32 |  |
| 40 | 碳钢阀门 | 手动风阀 | 个 | 5 |  |
| 41 | 塑料通风管道 | PVC风管 Φ315 | m2 | 116.71 |  |
| 42 | 塑料通风管道 | PVC风管 | m2 | 45.77 |  |
| 43 | 消声器 | 消声器1750*500*1500 | 个 | 2 |  |
| 44 | 碳钢阀门 | 70℃常开式防火阀1000*500 | 个 | 1 |  |
| 45 | 净化通风管道 | 钢板风道 | m2 | 390 |  |
| 46 | 通风管道绝热 | 绝热材料品种：橡塑保温B1级防火（含胶水） | m3 | 9.55 |  |
| 47 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 百叶风口300*300 | 个 | 11 |  |
| 48 | 实验台 |  | m | 45 |  |
| 49 | 防爆柜 |  | 台 | 2 |  |
| 50 | 软接头（软管） | 橡胶软接DN100 | 个(组) | 1 |  |
| 51 | 软接头（软管） | 橡胶软接N40 | 个(组) | 2 |  |
| 52 | 软接头（软管） | 金属软接DN20 | m | 72 |  |
| 53 | 过滤器 | Y型号过滤器DN20 | 台 | 36 |  |
| 54 | 过滤器 | Y型号过滤器DN100 | 台 | 1 |  |
| 55 | 电动、电磁阀门 | 电磁阀DN20 | 个 | 36 |  |
| 56 | 螺纹阀门 | 类型：球阀DN20 | 个 | 72 |  |
| 57 | 电动、电磁阀门 | 电动两通阀DN100 | 个 | 1 |  |
| 58 | 螺纹阀门 | 类型：蝶阀 | 个 | 4 |  |
| 59 | 低压法兰阀门 | 闸阀 | 个 | 2 |  |
| 60 | 法兰 | 压力等级：法兰DN125 | 副 | 2 |  |
| 61 | 钢托架 | 说明：室外机组钢架结构 | t | 0.5 |  |
| 62 | 电气工程 | 风机盘管、新风机组、排风机组、排放柜、边台用电等 | 项 | 1 |  |

（2）、检查维保周期

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每三个月 | 半年 | 每年 |
| 1 | 主机设备 | 检测离子发射量是否正常 | √ |  |  |
| 2 |  | 空气检测探头是否正常工作 | √ |  |  |
| 3 |  | 空气品质控制器工作是否正常 | √ |  |  |
| 4 | 风机空调 | 风机和电机积灰情况 |  | √ |  |
| 5 |  | 末端装置风量情况是否正常 | √ |  |  |
| 6 |  | 风阀能否灵活转动 |  |  | √ |
| 7 |  | 新风管保温损坏情况 |  | √ |  |
| 8 |  | 空调器内及风管内积灰情况 |  |  | √ |
| 9 |  | 各种自控阀动作是否正常 |  |  | √ |
| 10 |  | 积水盘排水管是否淤塞 | √ |  |  |
| 11 |  | 盘管表面积灰程度 |  |  | √ |
| 12 |  | 电流值确定 | √ |  |  |
| 13 |  | 叶轮、外壳积灰情况 |  | √ |  |
| 14 |  | 振动、异常声、皮带打滑情况 | √ |  |  |
| 15 |  | 锈蚀程度 |  | √ |  |
| 16 |  | 皮带松紧度是否合适（每年必须更换） | √ |  |  |
| 17 |  | 轴承运行是否正常 | √ |  |  |
| 18 |  | 电机温升是否正常 | √ |  |  |
| 19 | 室外环境 | 风管和法兰是否锈蚀 |  | √ |  |
| 20 |  | 风机基础及减震器 |  | √ |  |
| 21 |  | 调节阀及软节 |  | √ |  |
| 22 |  | 风机常规检查 |  | √ |  |

（3）、维护说明

1.离子主机

离子主机每三个月检查一次，小心拆卸，检查电离管是否完好并进行除尘清洗操作。

2.空气过滤器

空调机组与末端装置的空气过滤器在以下情况之一时，应按产品使用说明书要求进行清洗或更换：

1）空气过滤器严重堵塞，自控装置报警；

2）例行检查中发现破损或严重污染；

3）空气过滤器连续使用3个月；

3.新风调节阀

新风调节阀及其执行器目视检查并测试动作，检验其功能是否完好。

4.凝结水盘

凝结水盘应每三月目检一次，每年清洁一次，以防止微生物滋生。同时，应检查水盘外是否有水。如有水，应清洁，并找出产生的原因。

5.新风进风百叶

新风进风百叶、防虫网及邻近区域应每叁个月目检一次，清除可见垃圾，并修复可能损坏的防虫网。

6.自动控制装置

自控系统的各传感器、执行器每半年维护保养一次，去除积灰、试行动作、确认其有效性。如见失效和故障，应重新校准、维修或更换。

7.探头感应器测定

系统探头感应器每半年重新测定一次。如变化大于±10%应重新校对。使内置初设根据环境调整。

8.末端装置

末端装置的内置风机、风速传感器及调节风阀应每年维护保养一次，去除积灰、试行动作、确认其有效性。

（4）、紧急维修服务说明

乙方在接到甲方维修要求电话后48个小时内派技术人员上门进行维修保养。

甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣未经乙方书面同意的第三方更换或拆卸部件。

（5）、保修范围说明

因自然灾害及人为原因等不可抗力的因素引起的损坏、因未经乙方同意或雇佣第三方修理而引起的损坏不属于本合同保修范围。

（6）、甲方权利义务

1.甲方为乙方维保提供便利条件；

2.甲方有权指派专业技术人员对乙方工作的全过程进行监督，对乙方的工作成果进行检查、确认，有权根据合同内容并依照国家标准的工艺和规范对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认；

（7）、乙方权利义务

1.乙方应按照合同中乙方应尽的义务和维保方案进行维修保养；

2.乙方维保服务期间，应服从甲方管理，并接受甲方监督，确保服务到位；

3.在接到甲方报修通知后，乙方1小时内电话响应，资深工程师在线技术支持，如无法解决故障，则需派经原厂认证合格的现场服务工程师48小时内到达现场进行维修，排除故障；

4.乙方应指导甲方使用人员及管理人员正确使用操作系统和设备；

5.乙方必须在工作中采取必要安全防护措施以保障乙方工作人员的劳动安全；

6.乙方工作人员进入甲方管辖区域工作时，应穿着工作服、佩戴工作证，遵守甲方的各项管理规定，并服从甲方工作人员的管理；
    7.乙方每次维保服务必须有维保服务单，并报甲方使用部门及管理部门签字确认；